## Evaporator
Design Options | # rows | # columns | Pipe OD | Tube thickness | Pipe ID | Tube length | Fin space | Fin thickness | Width | Height | Number of fins | Volume | Tube surface | Fin surface
|  |  | mm | mm mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | dm³ | m² | m²
Original | 10 | 4 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1000 | 8 | 0.18 | 14.5 | 350 | 122 | 1.3273 | 0.87965 | 0.61915
2 | 8 | 4 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1000 | 8 | 0.18 | 14.5 | 280 | 122 | 1.0619 | 0.70372 | 0.49532
3 | 8 | 4 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1000 | 7 | 0.18 | 14.5 | 280 | 139 | 1.0619 | 0.70372 | 0.56434
1.1393

## Summary
Test | Condenser | [6 empty] | Evaporator |  |  |  | Compressor | [16 empty] | SELECT |  |  |  |  | SELECT
| Water Flow | Inlet Water Temp | Outlet Water Temp | CP | Density | Inlet R290 Temp | Outlet R290 Temp | Air Inlet Temp | Air Outlet Temp | Inlet R290 Temp | Outlet R290 Temp | Suction Temp. | Suction Pres | Disch. Temp. | Disch Pres | SST | DST | Cond. SC | Evap. SH | Comp. SH | h_ex_ev | h_su_cp | h_dis_cp | h_su_cd | h_ex_cd | h_liq_cd | Cond. Cap (Water) | Th. Cond. Cap (ref) | Ref. Massflow | h_vap | h_l | Quality | Qevap | Pcp | Cond DT (Cond-WaterOut) | Cond DT (Liq-WaterIn) | Evap In-Out DP | Evap DT (In-Evap) | DT air
| m³/h | °C | °C | J/kg-K | kg/m³ | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | bara | °C | bara | °C | °C | K | K | K | J/kg-K |  |  | J/kg-K | J/kg-K | J/kg-K | W | W | g/s | J/kg-K | J/kg-K | % | W | W | K | K | K | K | K
20171020 | 0.69 | 25.3 | 30.2 | 4187 | 1000 | 57.8 | 26.4 | 10.3 | 5.2 | -3.7 | 3.5 | 4.9 | 3.94 | 59 | 11.42 | -5.9316 | 32.3352 | 5.9352 | 9.4316 | 10.8316 | 582402.0664 | 584883.1749 | 662565.2109 | 660017.4551 | 300331.8783 | 268224.4186 | 3932.2908 | 4283.3082 | 10.9326 | 605031.03 | 284442.9991 | 4.956% | 3083.7545 | 878.4122 | 2.1352 | 1.1 | 2.2316 | 16.2316 | 5.1
20171026 | 0.69 | 25.3 | 30.2 | 4000 | 1000 | 57.8 | 26.4 | 10.3 | 5.2 | -3.7 | 3.5 | 4.9 | 3.94 | 59 | 11.42 | -5.9316 | 32.3352 | 5.9352 | 9.4316 | 10.8316 | 582402.0664 | 584883.1749 | 662565.2109 | 660017.4551 | 316396.1732 | 268224.4186 | 3756.6667 | 4283.3082 | 10.9326 | 605031.03 | 284442.9991 | 9.967% | 2908.1303 | 878.4122 | 2.1352 | 1.1 | 2.2316 | 16.2316 | 5.1

## P-h data
| Test# | 20171020 |  |  |  | 20171020
| h | P |  |  | h | P
1 | 582402.0664 | 3.94 |  | 1 | 582402.0664 | 3.94
2 | 584883.1749 | 3.94 |  | 2 | 584883.1749 | 3.94
3 | 662565.2109 | 11.42 |  | 3 | 662565.2109 | 11.42
4 | 660017.4551 | 11.42 |  | 4 | 660017.4551 | 11.42
5 | 300331.8783 | 11.42 | Calculated | 5 | 268224.4186 | 11.42 | Measured liquid temp
6 | 300331.8783 | 3.94 |  | 6 | 268224.4186 | 3.94
7 | 582402.0664 | 3.94 |  | 7 | 582402.0664 | 3.94

## R290data
42.61
P |  | h_L | hvap | h5% | h10% | h20% | h40% | h60% | h80%
0.5 | -56.9334 | 67951.4144 | 507183.8693 | 89913.0371 | 111874.6599 | 155797.9054 | 243644.3963 | 331490.8873 | 419337.3783
1 | -42.3829 | 100329.4796 | 524204.3433 | 121523.2228 | 142716.966 | 185104.4523 | 269879.4251 | 354654.3978 | 439429.3705
2 | -25.4292 | 139044.576 | 543791.313 | 159281.9129 | 179519.2497 | 219993.9234 | 300943.2708 | 381892.6182 | 462841.9656
3 | -14.1601 | 165570.0645 | 556563.4939 | 185119.736 | 204669.4075 | 243768.7504 | 321967.4363 | 400166.1221 | 478364.808
4 | -5.4587 | 186569.4526 | 566237.5032 | 205552.8551 | 224536.2577 | 262503.0627 | 338436.6728 | 414370.283 | 490303.8931
5 | 1.7381 | 204319.5758 | 574083.6873 | 222807.7814 | 241295.987 | 278272.3981 | 352225.2204 | 426178.0427 | 500130.865
6 | 7.9322 | 219897.8333 | 580701.3241 | 237938.0079 | 255978.1824 | 292058.5315 | 364219.2296 | 436379.9278 | 508540.6259
7 | 13.4037 | 233908.0538 | 586424.1841 | 251533.8603 | 269159.6668 | 304411.2799 | 374914.5059 | 445417.732 | 515920.958
8 | 18.3263 | 246725.4993 | 591458.4951 | 263962.1491 | 281198.7989 | 315672.0985 | 384618.6976 | 453565.2968 | 522511.8959
9 | 22.8154 | 258603.1086 | 595940.8585 | 275469.9961 | 292336.8836 | 326070.6586 | 393538.2086 | 461005.7585 | 528473.3085
10 | 26.9524 | 269718.4698 | 599966.735 | 286230.8831 | 302743.2963 | 335768.1228 | 401817.7759 | 467867.4289 | 533917.0819
11 | 30.7967 | 280202.8113 | 603605.3486 | 296372.9381 | 312543.065 | 344883.3187 | 409563.8262 | 474244.3337 | 538924.8411
12 | 34.3931 | 290156.2406 | 606908.5034 | 305993.8537 | 321831.4669 | 353506.6932 | 416857.1457 | 480207.5983 | 543558.0509
13 | 37.7764 | 299656.2016 | 609915.8844 | 315169.1857 | 330682.1699 | 361708.1382 | 423760.0747 | 485812.0113 | 547863.9479
14 | 40.9742 | 308767.157 | 612658.1057 | 323961.7044 | 339156.2518 | 369545.3467 | 430323.5365 | 491101.7262 | 551879.916
15 | 44.0089 | 317539.9546 | 615159.5737 | 332420.9356 | 347301.9165 | 377063.8784 | 436587.8022 | 496111.7261 | 555635.6499
16 | 46.8985 | 326017.5586 | 617439.6291 | 340588.6621 | 355159.7656 | 384301.9727 | 442586.3868 | 500870.8009 | 559155.215
17 | 49.6584 | 334236.3952 | 619513.7245 | 348500.2616 | 362764.1281 | 391291.861 | 448347.3269 | 505402.7928 | 562458.2586
18 | 52.3012 | 342226.7174 | 621394.4503 | 356185.104 | 370143.4906 | 398060.2639 | 453893.8105 | 509727.3571 | 565560.9037
19 | 54.8379 | 350017.8244 | 623091.172 | 363671.4918 | 377325.1591 | 404632.4939 | 459247.1634 | 513861.8329 | 568476.5025
20 | 57.2776 | 357633.1272 | 624611.7038 | 370982.056 | 384330.9848 | 411028.8425 | 464424.5578 | 517820.2731 | 571215.9885
21 | 59.6285 | 365093.4608 | 625962.0936 | 378136.8924 | 391180.3241 | 417267.1874 | 469440.9139 | 521614.6405 | 573788.367
22 | 61.8975 | 372420.322 | 627146.0298 | 385156.6074 | 397892.8928 | 423365.4636 | 474310.6051 | 525255.7467 | 576200.8882
23 | 64.0908 | 379631.3475 | 628166.3271 | 392058.0965 | 404484.8455 | 429338.3434 | 479045.3393 | 528752.3352 | 578459.3312
24 | 66.2138 | 386742.7065 | 629024.5563 | 398856.799 | 410970.8915 | 435199.0765 | 483655.4464 | 532111.8164 | 580568.1863
25 | 68.2713 | 393772.6237 | 629719.9415 | 405569.9896 | 417367.3554 | 440962.0872 | 488151.5508 | 535341.0144 | 582530.4779
26 | 70.2676 | 400735.2098 | 630251.5757 | 412211.0281 | 423686.8464 | 446638.483 | 492541.7562 | 538445.0294 | 584348.3026
27 | 72.2066 | 407647.9937 | 630615.7417 | 418796.3811 | 429944.7685 | 452241.5433 | 496835.0929 | 541428.6425 | 586022.1921
28 | 74.0917 | 414524.8992 | 630808.6894 | 425339.0887 | 436153.2782 | 457781.6572 | 501038.4153 | 544295.1733 | 587551.9314
29 | 75.9261 | 421383.2397 | 630823.6999 | 431855.2627 | 442327.2857 | 463271.3317 | 505159.4238 | 547047.5158 | 588935.6079
30 | 77.7125 | 428240.1812 | 630652.5304 | 438360.7987 | 448481.4161 | 468722.6511 | 509205.1209 | 549687.5907 | 590170.0606
31 | 79.4536 | 435114.3281 | 630284.617 | 444872.8426 | 454631.357 | 474148.3859 | 513182.4437 | 552216.5014 | 591250.5592
32 | 81.1518 | 442026.4251 | 629706.6214 | 451410.4349 | 460794.4447 | 479562.4644 | 517098.5036 | 554634.5429 | 592170.5821
33 | 82.8092 | 448999.3057 | 628902.5071 | 457994.4657 | 466989.6258 | 484979.9459 | 520960.5862 | 556941.2265 | 592921.8668
34 | 84.4277 | 456062.2535 | 627850.8515 | 464651.6834 | 473241.1133 | 490419.9731 | 524777.6927 | 559135.4123 | 593493.1319
35 | 86.0093 | 463250.2188 | 626525.5715 | 471413.9864 | 479577.754 | 495905.2893 | 528560.3599 | 561215.4304 | 593870.501
36 | 87.5557 | 470608.6437 | 624893.7357 | 478322.8983 | 486037.1529 | 501465.6621 | 532322.6805 | 563179.6989 | 594036.7173
37 | 89.0683 | 478197.9827 | 622915.527 | 485433.8599 | 492669.7371 | 507141.4915 | 536085.0004 | 565028.5092 | 593972.0181
38 | 90.5486 | 486111.7803 | 620536.8207 | 492833.0323 | 499554.2844 | 512996.7884 | 539881.7965 | 566766.8046 | 593651.8127
39 | 91.9981 | 494497.5867 | 617693.2451 | 500657.3696 | 506817.1526 | 519136.7184 | 543775.8501 | 568414.9818 | 593054.1135
40 | 93.418 | 503635.773 | 614304.0823 | 509169.1885 | 514702.604 | 525769.4349 | 547903.0967 | 570036.7586 | 592170.4204
41 | 94.8093 | 514197.1505 | 610282.058 | 519001.3959 | 523805.6413 | 533414.132 | 552631.1135 | 571848.095 | 591065.0765
42 | 96.1734 | 529056.5029 | 605565.5354 | 532881.9545 | 536707.4061 | 544358.3094 | 559660.1159 | 574961.9224 | 590263.7289
42.55 | 96.7 | 535514.5622 | 597514.771 | 538614.5726 | 541714.5831 | 547914.604 | 560314.6457 | 572714.6875 | 585114.7293

## ZB09KAU (hidden)
ZB09KAU-TFD |  | R290
Version | 7.16 AB Int / 43031 (10/17)
Liquid subcooling |  | 0
Voltage |  | 400
Power Supply |  | 380/420V - 3~ - 50Hz
Suction Superheat |  | 5
| C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
Capacity | 4.6469 | 0.16581 | -0.029031 | 0.002086 | -0.00083935 | -0.00020769 | 8.7756e-06 | -1.1029e-05 | -4.9038e-06 | 9.985e-07
Power Input | 0.31404 | -0.007295 | 0.01213 | -0.00013701 | 0.00017331 | -1.0595e-15 | 4.575e-18 | 5.8932e-07 | -1.1597e-07 | 1.3949e-06
Current | 1.9068 | 0.0015636 | 0.00046268 | -1.1846e-06 | -8.062e-05 | 9.1588e-05 | 4.0449e-07 | 2.6203e-06 | 4.6587e-06 | 9.1761e-07
Mass Flow | 12.1617 | 0.39532 | 0.0058752 | 0.0041954 | 0.00060096 | -0.0005133 | 1.5542e-05 | 4.6705e-06 | -9.7088e-06 | 1.6965e-06
X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3
X = Capacity kW; Power Input kW; Current A; Mass Flow g/s
S = Evaporating Temperature, °C
D = Cond. Temp., °C
WARNING - Data from coefficients valid only within operating range

## ZB10KAU
ZB10KAU-TFD |  | R290
Version | 0.3.63.1789 / 43031
Liquid Subcooling |  | 0.00 K
Voltage |  | 400.00V
Power Supply |  | 380/420V - 3~ - 50Hz
Suction Superheat |  | 5.00 K
| C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
Cooling Capacity kW | 5.3242 | 0.19092 | -0.035913 | 0.0024092 | -0.0010723 | -0.00017615 | 1.0085e-05 | -1.362e-05 | -4.3742e-06 | 7.5665e-07
Power kW | 0.36286 | -0.0082733 | 0.014028 | -0.00015377 | 0.0001952 | 0 | 0 | 5.6902e-07 | -9.8623e-08 | 1.6112e-06
Current A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mass Flow g/s | 13.9454 | 0.45698 | -0.0014319 | 0.0049157 | 0.00032517 | -0.00042761 | 1.8202e-05 | 1.1717e-06 | -7.6629e-06 | 1.0499e-06
X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3
X = Cooling Capacity kW; Power Input kW; Current A; Mass Flow g/s
S = Evaporating Temperature, °C
D = Cond. Temp., °C
WARNING - Data from coefficients valid only within operating range

## 20171020
Dati riferiti a 3 ore di funzionamento in condizioni stabili.
| Compressor : | ON | ON+OFF
Heat exchanger | Flow H2O | 0,69 m3/h | 0,69 m3/h
| Temperature H2O inlet | 25,3 °C | 25,3 °C
| Temperature H2O outlet | 30,2 °C | 29,6 °C
| Temperature R290 inlet | 57,8 °C | 55,1 °C
| Pressure R290 | 11,42 bar | 11,11 bar
|  | 32,3 °C | 31,2 °C
| Temperature R290 outlet | 26,4 °C | 26,1 °C
Evaporator | Temperature R290 inlet | -3,7 °C | -3,4 °C
| Pressure R290 | 3,94 bar | 4,05 bar
|  | -6,0 °C | -5,1 °C
| Temperature R290 outlet | 3,5 °C | 3,9 °C
| Air temperature inlet | 10,3 °C | 10,3 °C
| Air temperature outlet | 5,2 °C | 5,6 °C
Compressor | Temperature R290 suction | 4,9 °C | 5,9 °C
| Temperature R290 discharge | 59,0 °C | 57,1 °C
| Time working | 2 h : 37 min / 3 h
ON = 14 min : 16 sec
OFF = 2 min : 6 sec