## Slide 1: [C] Zwischenstand Bachelorarbeit
Tim Klebig
Modellgestützte Untersuchung und experimentelle Validierung von Verdampferschaltungen zur thermischen Leistungssteigerung für den Einsatz in Kühlmöbeln
Notes: -Arbeit der letzten 5 Monate bei Emerson
-Unterstützung des Teams Integrated Solutions
-Fokus: vertikales Kühlmöbel für Normalkühlung für dessen Produktion Emerson Scrolls stellt
-Abzusehen, dass Beschwerden laut werden weil Produkttemperatur nicht erreicht wird
-Ziel: Optimierung des Betriebes mit Propan bei max. Füllmenge von 150g/Kreis

## Slide 2: Kühlmöbel in Klimakammer
Prüfstandsaufbau in Klimakammer
Notes: -Fusion von zwei kleinen Klimakammern
-Einbau einer Decke um Luftstrom am Kühlmöbel vorbei zu erzwingen
-Zertifikation eines vertikalen Kühlmöbels bei Klimaklasse 3: 25°C, 60% r.F.
-Problem: Hoher Durchmischungsgrad des Luftschleiers -> viel Kälteleitung zur Entfeuchtung nötig

## Slide 3: Der Kältekreislauf
Kälteanlage mit drei Propankreisen und Druck-/Temperatursensoren
Notes: -Fokus auf Optimierung des Kältekreislaufes
-Erfassung des Systemverhaltens durch Sensoren an allen wichtigen Positionen
-Kommunikation über Modbus mittels SignalExpress -> Exceldatei
-Optionen: Volumenreduzierung, andere Komponenten, andere Öle, andere Verdampferschaltung

## Slide 4: Übersicht der Arbeit
Praktische Tätigkeiten
  Umbau des Kühlmöbels
  Durchführung der Untersuchungen
Versuchsauswertung
  Entwicklung eines Auswertungsprogrammes via Python
  Zusammenstellen eines Pakets optimaler Komponenten
Modellierung eines Verdampfers unter verschiedenen Verschaltungen
  Entwicklung eines Modells via EES
  Validierung des Modells
Notes: -Vortrag zur Beschreibung der Modellerstellung nutzen
-Durchgeführte Versuche: Vergleich von Ölen, Kompressoren, Validierung des Modells
-Weg von: wir verkaufen Scrolls, hin zu: wir verkaufen ganzheitl. Lösung und garantieren Funktion!

## Slide 5: Verschaltung der Verdampferpässe
Verdampferreihe
Temperatur
Verdampferreihe
Temperatur
ΔT
ΔT
Verdampfer V1
  Gegenstromverschaltung verhält sich wie Gleichstromverschaltung
Verdampfer V2
  Kombination aus Gleich- und Gegenstromverschaltung verhält sich wie reiner Gegenstrom
    Größeres ΔT
Luft
Luft
Notes: Hoher Massenstrom bei kleinem Rohrdurchmesser -> großer Druckabfall -> Absinken der Verdampfungstemperatur
Effekt nutzbar machen durch Veränderung der Reihenfolge der Pässe

## Slide 6: Modellierung mit EES
Funktionen
  Integrierte mathematische/thermophysikalische Funktionen
  Zugriff auf große Stoffdatenbank
  Objektorientierte Modellierung nur begrenzt möglich
    Erstellung eines deterministischen Gleichungssystems
    Hoher Schreibaufwand
Bestimmung von Guesswerten und Limits
  Mit steigender Anzahl von Gleichungen reagiert EES sensibel auf Änderung der Werte
    Hoher Zeitaufwand durch Trial & Error
Modellbildung anhand von Zellenmethode
  Je Verdampferpass eine Zelle
  Berechnung anhand von Eingangsgrößen
  Bestimmung von Druckabfall und Kälteleistung
    Ermittlung der Ausgangsgrößen
Notes: -Lösung von Gleichungssystemen unabhängig von der Reihenfolge
-Limits: Eingrenzen der Rechnung und verhindern von mathematischen Fehlern

## Slide 7: Berechnung des Druckabfalls
 Versperrungsfaktor für den Dampfstrom durch die Flüssigkeit
 Verteilparameter
  E=0: Ringströmung mit Schwallen
  E=1: ebene beschleunigte Strömung
Probleme:
  Berechneter Druckabfall in überhitztem Bereich ist von kleinerer Größenordnung
  Abweichung bei geringen Massenstromdichten höher
Notes: -basierend auf Modell nach Kesper aus VDI-Wärmeatlas
-Probleme: E nimmt Werte außerhalb von 0 und 1 an -> nicht uneingeschränkter Gültigkeitsbereich

## Slide 8: Berechnung der Kälteleistung
Berechnung mithilfe der -NTU-Methode
  (für Verdampfungsprozess)
Wärmeleitungswiderstände
  bzw.
  Annahmen:
    = 292
    = 50000
    = 29
Problem:
  Zu geringe Kälteleistung
    Rechnung mit äquivalenter Temperatur
Notes: --NTU-Methode nur gültig für trockene Luft  Validierung unter trockenen Bedingungen nötig
-Ausgangswerte mithilfe von Energiebilanz bestimmbar
-Unterscheidung zwischen Verdampfungsprozess und überhitztem Bereich
-Anpassung der Wärmeübergangskoeffizienten anhand von Versuchsdaten
-Aufgrund zu geringer errechneter Kälteleistung Rechnung mit äquivalenter Temperatur bei 0% rF nötig (5°C bei 40% ~ ca 11°C bei 0%)
-𝜖-NTU-Methode nur gültig für trockene Luft  Validierung unter trockenen Bedingungen nötig
-Ausgangswerte mithilfe von Energiebilanz bestimmbar
-Unterscheidung zwischen Verdampfungsprozess und überhitztem Bereich
-Anpassung der Wärmeübergangskoeffizienten anhand von Versuchsdaten
-Aufgrund zu geringer errechneter Kälteleistung Rechnung mit äquivalenter Temperatur bei 0% rF nötig (5°C bei 40% ~ ca 11°C bei 0%)

## Slide 9: Ergebnisse der Simulation und der Versuche
 | V1 Versuch | V1 EES | V2 EES | V2 Versuch
ΔP | 47192 Pa | 27175 Pa | 29889 Pa | 53672 Pa
0 | 1791 W | 1812 W | 1831 W | 1835 W
T0 | -14.15 °C | -12.23 °C | -12.48 °C | -15.23 °C
KM | 6.11 g/s | 6.11 g/s | 6.11 g/s | 5.72 g/s
TLuft,Ein | 4.42 °C | 4.42 °C | 4.42°C | 5.07 °C
TLuft,Aus | -5.38 °C | -4.8 °C | -4.95 °C | -5.44 °C
Pel | 2623 W | - | - | 2608 W
COPtot | 1.99 | - | - | 2.09
 | V1 Versuch | V1 EES | V2 EES | V2 Versuch
ΔP | 47192 Pa | 27175 Pa | 29889 Pa | 53672 Pa
 | 1791 W | 1812 W | 1831 W | 1835 W
T0 | -14.15 °C | -12.23 °C | -12.48 °C | -15.23 °C
 | 6.11 g/s | 6.11 g/s | 6.11 g/s | 5.72 g/s
TLuft,Ein | 4.42 °C | 4.42 °C | 4.42°C | 5.07 °C
TLuft,Aus | -5.38 °C | -4.8 °C | -4.95 °C | -5.44 °C
Pel | 2623 W | - | - | 2608 W
COPtot | 1.99 | - | - | 2.09
Notes: -wichtig: konstante Umgebungsbedingungen um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen
-Starke Wechselwirkungen: Raumluft <-> Verdampfungstemperatur <-> Kälteanlage <-> Verflüssigerregelung

## Slide 10
Tim Klebig
E-Mail: tim.klebig@eonerc.rwth-aachen.de