## Slide 1: [C] Zwischenstand Bachelorarbeit
Tim Klebig
Modellgestützte Untersuchung und experimentelle Validierung von Verdampferschaltungen zur thermischen Leistungssteigerung für den Einsatz in Kühlmöbeln

## Slide 2: Vertikales Supermarktkühlmöbel
Problem
  Produkttemperatur nicht im Zielbereich zwischen -1°C und 5°C über die gesamte Warenausstellfläche
  Füllmenge von 150 g Propan pro Kreislauf zu gering
  Ungünstige Luftverteilung durch den Luftschleier
Notwendige Verbesserungen
  Kälteleistung erhöhen
  Füllmenge reduzieren
  Luftführung verbessern

## Slide 3: Verkürzung des Abtauintervalls von 4 h auf 3 h

## Slide 4: Temperaturdifferenz am Verdampfer
Temperaturdifferenz steigt
  Wegen Vereisung sinken Verdampfungs- und Luftauslasstemperatur
  Einlasstemperatur constant
Temperaturdifferenz sinkt stark
  Luftstrom durch starke Eisbildung reduziert
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Zeit in h
12
8
4
2
0
Temperaturdifferenz in K
Tair,ev
10
6
Temperatur in °C
Tair,ev,out
0.0
Tair,ev,in
1.0
2.0
3.0
4.0
Zeit in h
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Einlasstemperatur der Luft bleibt konstant während Auslasstemperatur absinkt
  Erhöhung der Induktionsrate des Luftschleiers infolge einer Erhöhung des konvektiven Wärmeübergangs

## Slide 5: Erkennungsalgorithmus der Bedarfsabtauung
Aktueller Erkennungsalgorithmus
  Detektion von maximaler Temperaturdifferenz
  Trigger bei negativer Abweichung um 3K
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Zeit in h
12
8
4
2
0
Temperaturedifferenz in K
Tair,ev
10
6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Zeit in h
12
8
4
2
0
Temperaturedifferenz in K
Tair,ev
10
6
Verbesserter Erkennungsalgorithmus
  Detektion von konstanter Temperaturdifferenz zu Beginn des Kühlzyklus
  Trigger bei positiver Abweichung um 3K

## Slide 6
Tim Klebig
E-Mail: tim.klebig@eonerc.rwth-aachen.de